## Sheet1
Test Conditions | Air Inlet Air Temps | Air Velocity | Refrigerant Inlet Temp | Refrigerant Inlet Pressure | Refrigerant Flow Rate | Tested Refrigerant Outlet Temp | Simulated Refrigerant Outlet Temp | Q_siml | Q_exp | Q | Ref out temp | Q_new_FV | T_r_FV
dim | C | m/s | C | MPa | kg/s | C | C | kw | kw | kW | C | kw | C | ACM_FV1 | 10 seg | no accel | ACM_FV2 | 10 seg | accel | ACM_FV3 | 40 seg | no accel | ACM_FV4 | 40 seg | accel
1 | 29.4 | 1 | 118.1 | 9 | 0.038 | 40.4 | 38 | 8 | 7.1414 | 8.348 | 37.5981 |  |  | 7.55330519695 39.4513890453 |  |  | 7.55635651214 39.4611530923 |  |  | 7.78747815569 38.9578331072 |  |  | 7.79067825519 38.9659763116
2 | 29.4 | 2 | 109.5 | 9 | 0.038 | 33.5 | 33.5 | 9 | 8.898 | 9.0047 | 32.9049 |  |  | 8.58867006795 35.0041888069 |  |  | 8.59153325979 35.0000257344 |  |  | 8.83681317127 33.7896155659 |  |  | 8.83951329857 33.783333015
3 | 29.4 | 3 | 113.5 | 9 | 0.038 | 31.3 | 31.5 | 9.5 | 9.4733 | 9.4462 | 31.4733 |  |  | 9.26059570094 32.5749759237 |  |  | 9.2627015986 32.5699000303 |  |  | 9.44850852389 31.4303941672 |  |  | 9.4502730958 31.4257402629
4 | 29.4 | 1 | 124 | 10 | 0.038 | 41.5 | 36.9 | 9.25 | 8.2142 | 8.9217 | 38.1838 |  |  | 8.58820867009 39.8149298066 |  |  | 8.5900926733 39.8149071486 |  |  | 8.82381933824 38.6579820726 |  |  | 8.82573586139 38.6560806762
5 | 29.4 | 2 | 118 | 10 | 0.038 | 32.3 | 31.2 | 9.75 | 9.5268 | 9.4468 | 32.8892 |  |  | 9.42837269968 32.9991854139 |  |  | 9.42948267852 32.9961728137 |  |  | 9.58861513486 31.8143091955 |  |  | 9.58959466043 31.8115166982
6 | 29.4 | 3 | 117.1 | 10 | 0.038 | 31.1 | 30.3 | 9.9 | 9.637 | 9.592 | 31.4481 |  |  | 9.6278748701 31.1513471125 |  |  | 9.62866191374 31.1496453304 |  |  | 9.72751394489 30.3691196449 |  |  | 9.72820175176 30.3678296238
7 | 29.4 | 1 | 128.8 | 11 | 0.038 | 40.4 | 34.3 | 9.9 | 8.9168 | 9.233 | 38.299 |  |  | 9.23317173388 38.269444473 |  |  | 9.23426244031 38.2670959326 |  |  | 9.44498940783 36.7569990006 |  |  | 9.44605644161 36.7539007174
8 | 29.4 | 2 | 123.5 | 11 | 0.038 | 31.7 | 30.4 | 10 | 9.8018 | 9.6932 | 32.6187 |  |  | 9.77892664801 31.8789380628 |  |  | 9.77949931701 31.8774992336 |  |  | 9.88981644109 30.9255266183 |  |  | 9.8903277739 30.9243293108
9 | 29.4 | 3 | 123.1 | 11 | 0.038 | 30.9 | 29.9 | 10 | 9.873 | 9.8387 | 31.1979 |  |  | 9.90968153542 30.5645407111 |  |  | 9.91012780718 30.5638031587 |  |  | 9.97500115397 29.988362888 |  |  | 9.97540420094 29.9878582329
10 | 35 | 1 | 121.3 | 9 | 0.038 | 43.1 | 40.6 | 7 | 6.2168 | 7.0496 | 40.9285 |  |  | 6.60448420642 41.8385627577 |  |  | 6.6074393127 41.8499644259 |  |  | 6.79297899493 41.3799071479 |  |  | 6.79615789367 41.3912128077
11 | 35 | 2 | 119.4 | 9 | 0.038 | 39.8 | 38.8 | 7.9 | 7.4979 | 8.3564 | 37.7659 |  |  | 7.51006585342 39.6771323781 |  |  | 7.51458809235 39.6844915186 |  |  | 7.75729016267 39.1688135839 |  |  | 7.76205584118 39.1743423493
12 | 35 | 3 | 118.8 | 9 | 0.038 | 38.2 | 37.9 | 8.1 | 8.1712 | 8.6641 | 36.6671 |  |  | 7.98489928789 38.5923948553 |  |  | 7.98982092031 38.5952912562 |  |  | 8.24372919401 37.9350829674 |  |  | 8.24864478538 37.9349418972
13 | 35 | 1 | 127.7 | 10 | 0.038 | 45.5 | 41.9 | 8.2 | 7.2562 | 8.1476 | 42.4872 |  |  | 7.73051394642 43.8664616353 |  |  | 7.73272013031 43.8717356144 |  |  | 7.94680947703 43.1373361517 |  |  | 7.94911052613 43.141277277
14 | 35 | 2 | 122.6 | 10 | 0.038 | 38.7 | 37.9 | 8.8 | 8.7522 | 8.878 | 38.0316 |  |  | 8.61078768324 39.3677891844 |  |  | 8.61289079423 39.3659372857 |  |  | 8.81706593834 38.3213671162 |  |  | 8.81906568822 38.318458812
15 | 35 | 3 | 122.2 | 10 | 0.038 | 37.2 | 36.6 | 9 | 9.0054 | 9.077 | 36.7801 |  |  | 8.94810502382 37.4926415656 |  |  | 8.9497934137 37.4903023976 |  |  | 9.10266464767 36.5961961029 |  |  | 9.10417439162 36.5938433965
16 | 35 | 1 | 133.3 | 11 | 0.038 | 46 | 40.9 | 9 | 8.1321 | 8.7034 | 43.0572 |  |  | 8.55368332317 43.8266757061 |  |  | 8.55510812687 43.8268412836 |  |  | 8.76640074196 42.6631164502 |  |  | 8.76784372562 42.6621346599
17 | 35 | 2 | 128.9 | 11 | 0.038 | 38 | 36.6 | 9.5 | 9.281 | 9.2744 | 38.0466 |  |  | 9.25707203453 38.1417852491 |  |  | 9.25807056342 38.1399991727 |  |  | 9.40205335604 37.1111043238 |  |  | 9.40296591638 37.1093341759
18 | 35 | 3 | 128.4 | 11 | 0.038 | 36.7 | 35.6 | 9.65 | 9.4351 | 9.4285 | 36.7485 |  |  | 9.44483552636 36.605576936 |  |  | 9.44562788438 36.60440774 |  |  | 9.53949787669 35.8979582595 |  |  | 9.54021361577 35.8970256924
19 | 29.4 | 1 | 94.8 | 9 | 0.076 | 41.1 | 41.1 | 10 | 11.1775 | 9.3407 | 43.6589 |  |  | 9.28564239471 43.2114571241 |  |  | 9.29438792668 43.2552390953 |  |  | 9.54671490111 42.7727034639 |  |  | 9.55596360417 42.817243198
20 | 29.4 | 2 | 90.8 | 9 | 0.076 | 38.4 | 38.8 | 11.7 | 13.2194 | 12.9438 | 38.7385 |  |  | 11.5057620809 39.9011752294 |  |  | 11.5221894912 39.9390733099 |  |  | 11.9077081452 39.5167577279 |  |  | 11.9251250026 39.5522133699
21 | 29.4 | 3 | 86.9 | 9 | 0.076 | 37.2 | 37.8 | 12.5 | 13.5942 | 14.2351 | 36.0377 |  |  | 12.7163403219 38.1971710942 |  |  | 12.7357049771 38.2174798319 |  |  | 13.190602817 37.5898778037 |  |  | 13.2106790713 37.6022884066
22 | 29.4 | 1 | 103.3 | 10 | 0.076 | 45.8 | 44.9 | 11.5 | 11.7356 | 11.0367 | 46.9798 |  |  | 10.9315129215 46.7821908229 |  |  | 10.9389811996 46.8163660391 |  |  | 11.2292491728 46.283794939 |  |  | 11.2370976351 46.3172659632
23 | 29.4 | 2 | 94.8 | 10 | 0.076 | 39.1 | 40.4 | 13.5 | 14.2827 | 14.0376 | 39.6998 |  |  | 13.3009930245 41.1405558993 |  |  | 13.3116295339 41.1502023659 |  |  | 13.7143825605 40.2741241615 |  |  | 13.7254084326 40.2788775535
24 | 29.4 | 3 | 90.7 | 10 | 0.076 | 35.3 | 37.5 | 14.2 | 15.1043 | 14.8251 | 36.184 |  |  | 14.4313644177 37.2340240737 |  |  | 14.4408004019 37.2289837481 |  |  | 14.8434128288 36.022541774 |  |  | 14.8527512786 36.0136327979
25 | 29.4 | 1 | 110.6 | 11 | 0.076 | 49.3 | 47 | 13 | 12.3406 | 12.3295 | 49.324 |  |  | 12.3155898273 49.0916991431 |  |  | 12.3216048282 49.1137242115 |  |  | 12.6387370599 48.4049451247 |  |  | 12.6450345547 48.4253008836
26 | 29.4 | 2 | 100.7 | 11 | 0.076 | 38.4 | 39.5 | 14.8 | 15.2725 | 14.8324 | 39.8761 |  |  | 14.6700101146 40.2857106535 |  |  | 14.6765753043 40.2838859595 |  |  | 15.0668554362 39.0027347549 |  |  | 15.0735162746 38.9978556111
27 | 29.4 | 3 | 97.1 | 11 | 0.076 | 33.9 | 35.6 | 15.7 | 16.0214 | 15.5129 | 35.8927 |  |  | 15.5491515253 35.6812260181 |  |  | 15.5541904451 35.6757145024 |  |  | 15.8922514656 34.3526064138 |  |  | 15.897095665 34.3460170067
28 | 35 | 1 | 92.5 | 9 | 0.076 | 43.8 | 43.3 | 8 | 9.0039 | 7.7752 | 46.5162 |  |  | 7.90700989062 45.5814237842 |  |  | 7.91423416354 45.6176599869 |  |  | 8.12009665869 45.0714056395 |  |  | 8.12783631188 45.1083609204
29 | 35 | 2 | 90 | 9 | 0.076 | 40.2 | 40.9 | 9.5 | 11.4846 | 10.2019 | 41.5963 |  |  | 9.46693188 42.0948213195 |  |  | 9.48133092104 42.1309519 |  |  | 9.77725347912 41.6821574544 |  |  | 9.79284624391 41.7185658128
30 | 35 | 3 | 88.4 | 9 | 0.076 | 39.4 | 40 | 10 | 12.0721 | 11.6451 | 39.8444 |  |  | 10.3150664294 40.8381703404 |  |  | 10.3345980618 40.8718934992 |  |  | 10.6896465564 40.4544710172 |  |  | 10.7107742966 40.4870380761
31 | 35 | 1 | 104.1 | 10 | 0.076 | 48 | 47.2 | 10.2 | 10.5627 | 9.6744 | 49.8168 |  |  | 9.76125019301 49.1849315458 |  |  | 9.76818360727 49.2178676009 |  |  | 10.0252572149 48.6372492007 |  |  | 10.0325920831 48.6702937492
32 | 35 | 2 | 98.4 | 10 | 0.076 | 43.4 | 43.6 | 12 | 12.6258 | 12.5152 | 43.5894 |  |  | 11.7153222225 44.6196496908 |  |  | 11.727182173 44.6422802651 |  |  | 12.0901517295 44.0290892248 |  |  | 12.1026786384 44.0491271619
33 | 35 | 3 | 93.9 | 10 | 0.076 | 41.1 | 42 | 12.5 | 13.3047 | 13.4315 | 40.8295 |  |  | 12.59690798 42.2827024896 |  |  | 12.6099956951 42.292765709 |  |  | 13.0067978161 41.5187420892 |  |  | 13.0203086341 41.5241222157
34 | 35 | 1 | 109.6 | 11 | 0.076 | 51.5 | 49.7 | 11.5 | 11.2169 | 10.8672 | 52.2856 |  |  | 10.9756476888 51.7276890947 |  |  | 10.9813850458 51.7518735698 |  |  | 11.2635608203 51.0986254063 |  |  | 11.2695906641 51.1219968414
35 | 35 | 2 | 101.9 | 11 | 0.076 | 43.6 | 44.3 | 13.5 | 13.7237 | 13.4398 | 44.3529 |  |  | 13.0733374289 45.1127022152 |  |  | 13.0812110844 45.1193046127 |  |  | 13.450224049 44.1713748701 |  |  | 13.4583702648 44.1748251417
36 | 35 | 3 | 98.4 | 11 | 0.076 | 40.5 | 41.6 | 14 | 14.3514 | 14.1935 | 40.9926 |  |  | 13.9636307615 41.5704080551 |  |  | 13.9709129605 41.5688063413 |  |  | 14.3277066059 40.4687393039 |  |  | 14.3349546861 40.464673009