## Sheet1
Test Conditions | Air Inlet Air Temps | Air Velocity | Refrigerant Inlet Temp | Refrigerant Inlet Pressure | Refrigerant Flow Rate | Tested Refrigerant Outlet Temp | Simulated Refrigerant Outlet Temp | Q | Ref out temp | Q_siml | Ref out temp (new) | Q (new) | Q_exp
dim | C | m/s | C | MPa | kg/s | C | C | kW | C | kw | C | kW | kw
1 | 29.4 | 1 | 118.1 | 9 | 0.038 | 40.4 | 38 | 7.9192 | 38.7446 | 8 | 34.0653 | 9.2274 | 7.1414
2 | 29.4 | 2 | 109.5 | 9 | 0.038 | 33.5 | 33.5 | 8.7658 | 34.1943 | 9 | 30.0224 | 9.4558 | 8.898
3 | 29.4 | 3 | 113.5 | 9 | 0.038 | 31.3 | 31.5 | 9.2561 | 32.6343 | 9.5 | 29.5366 | 9.7305 | 9.4733
4 | 29.4 | 1 | 124 | 10 | 0.038 | 41.5 | 36.9 | 8.6262 | 39.6845 | 9.25 | 33.9661 | 9.6059 | 8.2142
5 | 29.4 | 2 | 118 | 10 | 0.038 | 32.3 | 31.2 | 9.2452 | 34.3121 | 9.75 | 29.8782 | 9.836 | 9.5268
6 | 29.4 | 3 | 117.1 | 10 | 0.038 | 31.1 | 30.3 | 9.4244 | 32.7074 | 9.9 | 29.4902 | 9.8368 | 9.637
7 | 29.4 | 1 | 128.8 | 11 | 0.038 | 40.4 | 34.3 | 8.9776 | 40.0107 | 9.9 | 33.7683 | 9.8344 | 8.9168
8 | 29.4 | 2 | 123.5 | 11 | 0.038 | 31.7 | 30.4 | 9.4889 | 34.2887 | 10 | 29.7885 | 10.0191 | 9.8018
9 | 29.4 | 3 | 123.1 | 11 | 0.038 | 30.9 | 29.9 | 9.6693 | 32.6391 | 10 | 29.4634 | 10.0342 | 9.873
10 | 35 | 1 | 121.3 | 9 | 0.038 | 43.1 | 40.6 | 6.6127 | 41.9537 | 7 | 38.4571 | 8.196 | 6.2168
11 | 35 | 2 | 119.4 | 9 | 0.038 | 39.8 | 38.8 | 7.9182 | 38.8979 | 7.9 | 35.3013 | 9.0341 | 7.4979
12 | 35 | 3 | 118.8 | 9 | 0.038 | 38.2 | 37.9 | 8.3387 | 37.7304 | 8.1 | 35.0293 | 9.0643 | 8.1712
13 | 35 | 1 | 127.7 | 10 | 0.038 | 45.5 | 41.9 | 7.7772 | 43.7895 | 8.2 | 38.9625 | 8.9609 | 7.2562
14 | 35 | 2 | 122.6 | 10 | 0.038 | 38.7 | 37.9 | 8.6235 | 39.3495 | 8.8 | 35.3044 | 9.3349 | 8.7522
15 | 35 | 3 | 122.2 | 10 | 0.038 | 37.2 | 36.6 | 8.8775 | 37.9212 | 9 | 35.0285 | 9.3565 | 9.0054
16 | 35 | 1 | 133.3 | 11 | 0.038 | 46 | 40.9 | 8.4101 | 44.6233 | 9 | 38.9854 | 9.3668 | 8.1321
17 | 35 | 2 | 128.9 | 11 | 0.038 | 38 | 36.6 | 9.0611 | 39.4999 | 9.5 | 35.2641 | 9.651 | 9.281
18 | 35 | 3 | 128.4 | 11 | 0.038 | 36.7 | 35.6 | 9.2554 | 37.9958 | 9.65 | 35.0226 | 9.6558 | 9.4351
19 | 29.4 | 1 | 94.8 | 9 | 0.076 | 41.1 | 41.1 | 8.9528 | 44.3946 | 10 | 42.0341 | 10.3989 | 11.1775
20 | 29.4 | 2 | 90.8 | 9 | 0.076 | 38.4 | 38.8 | 12.197 | 39.5612 | 11.7 | 35.6111 | 14.8964 | 13.2194
21 | 29.4 | 3 | 86.9 | 9 | 0.076 | 37.2 | 37.8 | 13.6198 | 37.1578 | 12.5 | 32.0848 | 15.8048 | 13.5942
22 | 29.4 | 1 | 103.3 | 10 | 0.076 | 45.8 | 44.9 | 10.6073 | 47.7486 | 11.5 | 45.088 | 12.1709 | 11.7356
23 | 29.4 | 2 | 94.8 | 10 | 0.076 | 39.1 | 40.4 | 13.5084 | 40.8979 | 13.5 | 35.5774 | 15.5203 | 14.2827
24 | 29.4 | 3 | 90.7 | 10 | 0.076 | 35.3 | 37.5 | 14.362 | 37.5517 | 14.2 | 31.8196 | 16.0918 | 15.1043
25 | 29.4 | 1 | 110.6 | 11 | 0.076 | 49.3 | 47 | 11.9012 | 50.2524 | 13 | 46.8637 | 13.4389 | 12.3406
26 | 29.4 | 2 | 100.7 | 11 | 0.076 | 38.4 | 39.5 | 14.3519 | 41.3825 | 14.8 | 35.2032 | 16.1428 | 15.2725
27 | 29.4 | 3 | 97.1 | 11 | 0.076 | 33.9 | 35.6 | 15.0522 | 37.5907 | 15.7 | 31.4647 | 16.6053 | 16.0214
28 | 35 | 1 | 92.5 | 9 | 0.076 | 43.8 | 43.3 | 7.4803 | 47.3247 | 8 | 44.6732 | 8.5582 | 9.0039
29 | 35 | 2 | 90 | 9 | 0.076 | 40.2 | 40.9 | 9.5776 | 42.4117 | 9.5 | 39.426 | 12.2336 | 11.4846
30 | 35 | 3 | 88.4 | 9 | 0.076 | 39.4 | 40 | 10.8414 | 40.6749 | 10 | 37.1044 | 13.8285 | 12.0721
31 | 35 | 1 | 104.1 | 10 | 0.076 | 48 | 47.2 | 9.3029 | 50.6773 | 10.2 | 47.8228 | 10.6575 | 10.5627
32 | 35 | 2 | 98.4 | 10 | 0.076 | 43.4 | 43.6 | 11.8916 | 44.6248 | 12 | 40.25 | 14.2285 | 12.6258
33 | 35 | 3 | 93.9 | 10 | 0.076 | 41.1 | 42 | 12.859 | 42.0003 | 12.5 | 37.1276 | 14.9035 | 13.3047
34 | 35 | 1 | 109.6 | 11 | 0.076 | 51.5 | 49.7 | 10.4794 | 53.1835 | 11.5 | 50.067 | 11.8716 | 11.2169
35 | 35 | 2 | 101.9 | 11 | 0.076 | 43.6 | 44.3 | 12.9291 | 45.6378 | 13.5 | 40.3328 | 14.8374 | 13.7237
36 | 35 | 3 | 98.4 | 11 | 0.076 | 40.5 | 41.6 | 13.7193 | 42.4047 | 14 | 36.9546 | 15.3924 | 14.3514